TÜZELÉSTECHNIKA

A gyakorlat célja:

Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata:

- A tüzelőberendezés energetikai szempontú vizsgálata

- A tüzelőberendezés környezeti szempontú vizsgálata

A korszerű háztartási gáz-tüzelőberendezések jelentős része a fűtési energia-szolgáltatás mellett biztosítja a lakás használati-melegvízzel történő ellátását is.

A fosszilis energia-hordozók közül gazdasági és főleg környezetvédelmi szempontból legelőnyösebben a háztartások a földgázt tudják felhasználni (egyes tüzelőberendezések a beállítások módosításával PB-gáz tüzelésére is alkalmassá tehetők). A földgáz csővezetéken történő szállítása kényelmessé és biztonságossá teszi az energia-hordozó ellátást, egyszerű a berendezések szabályozása és akár a távvezérlés is megoldható (pl. telefonvonal segítségével).

A tüzelőanyag kémiai energiája irányítottan hőenergiává alakítható a tüzelőberendezésekben, ahol a gáz eltüzelése jó hatásfokkal biztosítja a hőtermelést.  A gáztüzelés a környezetet kevéssé terhelő összetételű füstgáz kibocsátását teszi lehetővé a földgáz magas hidrogén/szén arányának köszönhetően, amely így fajlagosan alacsonyabb üvegházhatású CO2 kibocsátást eredményez az egyéb fosszilis tüzelőanyagokhoz képest. A tüzelőberendezések megfelelő égéstér és égő konstrukciója esetén a füstgáz NOx, CO és korom tartalma igen alacsony, ez kedvezően hat a környezeti levegő minőségére.

Az 1. ábra mutatja be a háztartásokban legelterjedtebb, használati melegvíz és a fűtési hőenergia előállítására szolgáló berendezések működési elvét:

1. ábra: Háztartási melegvíz és fűtési-hőenergia előállító berendezések elvi felépítése

A fűtési célú tüzelőberendezések az esetek nagy többségében vizet alkalmaznak hőhordozó közegként, melynek kedvező tulajdonságai:

-	nem tűzveszélyes,

-	nagy a fajlagos hőkapacitása,

-	olcsó.

(Fagyveszélyes üzemeltetési viszonyok közt ásványolaj-származékot is alkalmazhatnak.)

A hagyományos tüzelőberendezések mellett fokozatosan tért hódítanak a kondenzációs elven működő berendezések is, amelyek több mint 20%-al magasabb hatásfok elérését biztosítják a hagyományos berendezésekhez képest (kihasználva a füstgáz vízgőztartalmának kondenzációs hőjét) gyors elterjedésüknek a viszonylag magas készülék ár szab határt.

A gyakorlat során vizsgáljuk a tüzelőberendezés fűtési és használati melegvíz-előállító rendszerének hatásfokát, valamint a kibocsátott égéstermék összetételét, és ennek alapján meghatározzuk a légfelesleget és a füstgáz-veszteséget.

1. Tüzeléstechnikai alapok:

A fosszilis tüzelőanyagok általában nagyszámú különböző szén-hidrogén (esetenként kéntartalmú) vegyületből épülnek fel. Az ásványi-szénhez és a tüzelőolajhoz viszonyítva viszonylag kis számú szén-hidrogén vegyületből áll a földgáz, mely rendszerint mintegy 90% metán mellett csökkenő mennyiségben magasabb szénatom számú homológokat(etán, propán, bután, pentán) és inert gázt (N2 és/vagy CO2) esetleg H2S-t vagy egyéb kéntartalmú vegyületet tartalmaz. A földgáz égése során annak szén(C), hidrogén(H) és kén(S) tartalma egyesül a levegő oxigénjével és elsősorban gáz halmazállapotú égéstermékek (vízgőz, szén-dioxid, szén-monoxid, kén-dioxid) keletkeznek. A tüzeléstechnikai folyamatokat a gyakorlat számára rendszerint az alábbi égési alapreakciókkal közelítik:

C + O2 + (7921 O2 mólok száma) N2 = CO2 + (7921 O2 mólok száma) N2

2H2 + O2 +(7921 O2 mólok száma) N2 = 2H2O + (7921 O2 mólok száma) N2

S + O2 + (7921 O2 mólok száma) N2 = SO2 + (7921 O2 mólok száma) N2

Az egyszerűsítésre azért van szükség, mert legtöbbször nem ismerjük a tüzelőanyag pontos kémiai összetételét és azért lehetséges a tüzelőanyag égését elemi égési reakciókkal helyettesíteni, mert a fosszilis tüzelőanyagok képződéshője lényegesen elmarad az égéshőjüktől.

A gyakorlati tüzeléstechnika szinte minden esetben levegőt használ égés-tápláló közegként, oxigént csak különleges technológiai körülmények között alkalmaznak! (Ilyen például a lánghegesztés, amelynél a nagy reakciósebesség (rövid idő alatt sok hő keletkezzen) illetve biztosítani kívánt magas lánghőmérséklet indokolja az oxigén használatát.)

A tüzelőanyag energiatartalmának jó hatásfokú hasznosítása csak megfelelő tüzelőberendezések segítségével valósítható meg, amely biztosítja a tüzelőanyag és az égési levegő megfelelő keveredését, a szükség szerinti szabályozást és a tüzelőanyag lehetőség szerinti mindnél tökéletesebb égését. Elő kell segíteni a tüzelőberendezés megfelelő kialakításával a hőhordozó felé történő minél jobb hőátadást.

Rendszerint zárt égésterű berendezéseket alkalmaznak, mert így a tüzelőberendezésnél fellépő sugárzási veszteséget jelentősen (kb. 2%-ra) lehet csökkenteni.

A nem megfelelően irányított tüzelési folyamat olyan nem kívánt termékek keletkezéséhez vezet, amelyek részben energetikai veszteséget okoznak, vagy káros hatást fejtenek ki a környezetünkre, így keletkezhet:

- korom: karcinogén,

- szénmonoxid: mérgező,

- nitrogén-oxidok: a talaj-közeli ózon koncentrációt növeli (mérgezés),

- szénhidrogének: üvegházhatás.

A nem kívánt mellékreakciók elkerülése érdekében a tüzelőberendezésbe a tüzelőanyag elégetéshez elméletileg szükséges levegőmennyiségnél több levegőt (légfelesleget) juttatunk be, és szabályozzuk a tűztér hőmérsékletét.

A légfelesleget csak a kívánt környezeti paraméterek eléréséig célszerű növelni, a túlságosan nagy légfelesleg energetikai veszteséget okoz.

2. Tüzeléstechnikai számítások:

A gáztüzelő-berendezésekkel kapcsolatos tüzeléstechnikai számítások során célszerű egyszerűsítésekkel élni, mivel a földgáz gyűjtőfogalom lényegében csak a gáz eredetére utal, és nem határozza meg egyértelműen a gáz összetételét, amely a metán mellett jelentős mennyiségben különböző komponenseket tartalmazhat, így metán homológokat (etánt, propánt, butánt, pentánt) valamint nitrogént, széndioxidot, kénhidrogént, ezért az energetikai számítások során rendszerint egyszerűsített gázmodell-eleggyel számolunk.

A hazai gázvezeték rendszerben szállított gázt praktikusan metánnak tekinthetjük. A földgáztüzelésnél a tüzelőanyag kéntartalmát elhanyagolhatjuk. A tüzeléseknél a legfontosabb technológiai jellemzőket a következő pontokban foglaljuk össze.

2.1 Elméleti levegőmennyiség (L0)

A tüzelőanyag elemi összetételének vagy a tüzelőanyagot alkotó szénhidrogén(CH) vegyület(ek) és mennyiségük ismeretében számítható az elméleti levegő igény:

L0(Nm3/Nm3) = a tüzelőanyag egységnyi mennyiségének tökéletes elégetéséhez szükséges levegőmennyiség a tüzelőanyag C, H és S tartalmának égése mellett. Földgáz (100 % metán) esetén:

CH4 + 2O2 + (7921 O2 mólok száma)N2 = CO2 + 2H2O + (7921 O2 mólok száma)N2

2.2 Elméleti száraz füstgáz (V0sz)

Az elméleti száraz füstgáz csak szén és kéndioxidot tartalmaz a nitrogénen kívül, míg a nedves füstgáz vízgőzt is. Az elméleti füstgáz mennyiségét a tüzelőanyag egységnyi mennyiségére számítjuk (m3, kg).

A földgáz összetételének ismeretében számítjuk egy köbméterének, vagy egy kilogramm tömegének elégetésekor keletkező füstgáz mennyiséget.

V0sz=CO2+SO2+N2Nm3Nm3

Amennyiben a földgáz nem tartalmaz kén-vegyületeket és 100%-ban metánnak tekintjük:

V0sz=CO2+N2Nm3Nm3

2.3 Elméleti nedves füstgáz (V0n)

Az elméleti nedves füstgáz a széndioxidon, kéndioxidon és nitrogénen kívül vízgőzt is tartalmaz.

V0n=CO2+SO2+H2O+N2Nm3Nm3

Amennyiben a földgáz nem tartalmaz kén-vegyületeket és 100%-ban metánnak tekintjük:

V0sz=CO2+N2Nm3Nm3

2.4 Légfeleslegtényező (n)

A ténylegesen felhasznált levegő (L) és az elméleti levegőmennyiség (L0) hányadosa.

A légfeleslegtényezőt a füstgáz oxigén és széndioxid koncentrációjának ismeretében egyaránt kiszámíthatjuk, mivel a mérésünknél a füstgáz oxigéntartalmát határozzuk meg, ezért az O2 koncentráció alapján határozzuk meg a légfeleslegtényezőt.

n=LL0m3m3m3m3		amely elhanyagolásokkal:

n=2121−O2mért		vagy pontosabban:

n=1+V0szL0⋅O2mért21−O2mért     összefüggés alapján számolható.

2.5 Ténylegesen képződő (reális) füstgázmennyiség (Vsz, Vn)

Mivel a tüzelőberendezések energetikai és környezetvédelmi okokból légfelesleg alkalmazásával égetik el a tüzelőanyagot, ezért a gyakorlatban keletkező füstgáz mennyisége meghaladja az elméleti füstgáz mennyiséget, amely a tüzelőberendezés és a füstgáz elvezető-rendszer méretezésénél fontos tényező.

Ténylegesen keletkező száraz füstgázmennyiség:

Vsz=V0sz+L0n−1 Nm3Nm3

Ténylegesen keletkező nedves-füstgázmennyiség:

Vn=V0n+L0n−1 Nm3Nm3

2.6 Kazánhatásfok (termikus hatásfok) (η)

Közvetlen hatásfok meghatározás:

A tüzelőberendezés (kazán) egyik legfontosabb jellemzője a hatásfoka, ez jelentősen befolyásolja az előállított fűtési-hő illetve használati-melegvíz árát. A kazánhatásfok a hőhordozó (melegvíz) hőtartalmának és a tüzelés során fölszabadult összes hőmennyiségek az arányát fejezi ki.

η%=G⋅cv⋅t2−t1Fé⋅Vg100

ahol:	G - a kazánba belépő víz térfogatárama m3h

t2 és t1 - a kazánból ki illetve abba belépő víz hőmérséklete oC

Cv - a víz térfogati-fajhője   4186,8 kJm3   oC

Fé - a gáz fűtőértéke kJNm3

Vg   a gáz térfogata Nm3h

A tüzelési-kazán rendszer hatásfoka közvetett úton is számítható, a maximális hatásfokértékből (100%) levonva a veszteségi teljesítmény értékeket.

Így:  η=100−Qf+QCO+Qs

ahol	Qf - füstgázveszteség (kJ/Nm3)

QCO - a tökéletlen égésből adódó veszteség (kJ/Nm3)

Qs - sugárzási veszteség (kJ/Nm3)

Mivel a mérés során a sugárzási veszteségi tényező meghatározására nincs módunk, ezért a közvetett hatásfok meghatározási módszert nem alkalmazzuk.)

2.7 Füstgáz veszteség (Qf)

A hagyományos (nem kondenzációs) elven működő tüzelőberendezések füstgázának hőmérséklete rendszerint 140-180oC közötti tartományra tehető (a füstgázokat rendszerint nem hűtik ennél alacsonyabb hőmérsékletre, a vízgőz kondenzációjának elkerülése érdekében, hogy a tüzelőberendezés illetve a kémény korrózióját elkerüljék. A kazánból (tüzelőberendezésből) kilépő füstgázok hőmérséklete ezért viszonylag magas, figyelembe véve a füstgáz mennyiségét is ez a hőveszteség a legjelentősebb a fellépő veszteségek közül.

Qf=Vn⋅cf⋅(tf−tlev)Fé⋅100%%

ahol:  cf - a füstgázalkotók közepes fajhője  1,35 kJm3oC

tf  - a kilépő füstgáz hőmérséklete oC

tlev - a belépő levegő hőmérsékleteoC

Fé - a tüzelőanyag fűtőértéke kJNm3

3. A mérés menete:

A mérésnél alkalmazott berendezés elvi vázlata a 2. ábrán látható:

2. ábra: A tüzeléstechnika mérésen alkalmazott berendezés elvi vázlata

A tüzelőberendezés üzembe helyezése:

A mérésen a FERROLI Domitop F 24 E gáztüzelő berendezés üzemi jellemzőit vizsgáljuk (névleges teljesítménye: 24 kW). Ez egy hagyományos nem kondenzációs elven működő zárt égésterű, ionizációs lángőrzésű, elektronikus gyújtású fali kazán, amelynek füstgáza kényszer-áramlással (füstgáz-ventilátor) jut a kéménybe, és ugyanezen kéményből koaxiális elrendezésű csővezetéken keresztül jut az égési levegő az égéstérbe.

A mérés során először a fűtési rendszer energetikai és környezeti (füstgáz) jellemzőit mérjük, illetve a mért adatokból technológiai jellemzőket számítunk.

A berendezés üzemeltetésének menete:

- A vízcsap és a gázcsap nyitása után ellenőrizzük a tüzelőberendezés víztéri nyomását.

- A tüzelőberendezés főkapcsolóját ON (BE)-állásba kapcsoljuk.

- Ellenőrizzük a mérésvezető által megadott fűtési és használati melegvíz hőmérséklet beállítását.

- A fűtési rendszer hűtőjén megindítjuk a hűtővíz áramot.

- A helyiség-termosztátot a mérésvezető által megadott értékre állítjuk, a munkanaplóban rögzítjük a beállított értéket.

- A munkanaplóban feljegyezzük az indulási időpontot, a gázóra állását, valamint a hőmérsékleti mérőpontok (kazántérbe be és abból kilépő víz hőmérséklete) és a vízóra állását. A jellemzők leolvasását 5 percenként megismételjük.

- A kísérletet mindaddig folytatjuk, amíg a fűtési körön a vízhőmérséklet értékek nem állandósulnak.

- Az egyensúly beállta után elvégezzük a belépő égési levegő és a kilépő füstgáz hőmérsékletének jellemző összetevőinek (O2, CO, NOx) mérését a TESTO 330 típusú füstgáz elemzővel.

- A mérés befejezése után a fűtési rendszert visszahűtjük, a kazánt kikapcsoljuk, zárjuk a víz és gázvezeték csatlakozásokat.

- A mérések során a víz és füstgáz hőmérséklet valamint a füstgáz összetétel adatokat számítógépes adat-gyűjtő rendszerrel gyűjtjük, így lehetőség van az adatok mérés utáni ellenőrzésére.

A tüzeléstechnikai mérés fontosabb fogalmainak meghatározásával és magyarázatával kapcsolatos kérdések és válaszok:

- Melyek a gáztüzelés előnyei?

- Melyek a földgáz fontosabb tüzeléstechnikai jellemzői?

- Milyen jelentős hatásfok eltérést okozó tüzelési módokon üzemelhetnek a gáz-tüzelőberendezések?

- Milyen összetevőkből áll a füstgáz?

- Milyen elven működik a mérésnél alkalmazott füstgáz elemző berendezés?

- A füstgáz koromtartalmának meghatározása.

- A légfeleslegtényező fogalma és meghatározásának módja?

- Mi a közvetlenhatásfok meghatározásának elve?

- Az égéshő fogalma.

- A fűtőérték fogalma.

- Milyen tüzelési körülmények között keletkezik jelentős mennyiségű CO és korom?

- Milyen tüzelési körülmények között keletkezik jelentős mennyiségű NOx?

- Milyen összefüggés van a légfelesleg és a füstgázveszteség között?

- A gáztüzelés magas hatásfokkal és fajlagosan kis környezeti terheléssel üzemeltethető fűtési módszer.

- A földgáz fontos tüzeléstechnikai jellemzője a fűtőértéke, égési sebessége, valamint a biztonság szempontjából lényeges az alsó és felső robbanási határ-koncentráció.

- A gáz-tüzelőberendezések hagyományos vagy kondenzációs elven működhetnek a kondenzációs tüzelés 20-30%-os hatásfokjavulást eredményez, azonban speciális (drágább) berendezés szükséges ehhez a tüzelési módhoz.

- A füstgáz az elégetett tüzelőanyag tökéletes és tökéletlen égése során keletkezett termékekből és a kiindulási anyagokból áll.

  - gáz: O2, N2, CH4 (esetleg egyéb szénhidrogének), CO, CO2, H2O, SO2, NOx.

  - folyadék: nyílt és zárt szénláncú szénhidrogének , víz.

  - szilárd: pernye és korom.

- A füstgáz elemzésére használt berendezés elektrokémiai elven méri az egyes komponensek koncentrációját.

- A füstgáz koromtartalmát a Bacharach koromkép-ellenőrző műszerrel határozzuk meg, adott az előírás szerinti füstgáz mennyiséget szivattyúzunk át a szűrőpapír rétegen, és a korom okozta elszíneződést összehasonlítjuk a koromkép-skálával.

- A légfelesleg-tényező a ténylegesen felhasznált és az elméletileg szükséges levegőmennyiség aránya. Meghatározása a füstgáz oxigén-tartalmának mérése alapján történik.

- A tüzelőberendezés közvetlen-hatásfokának meghatározása a hasznosított hő (fűtési illetve használati melegvíz által felvett hőmennyiség) valamint a felhasznált fűtőanyag elégetésével azonos időtartam alatt bevitt hőmennyiség meghatározásával történik.

- Az égéshő (kJ/kg vagy kJ/m3) az a hőmennyiség, amely a tüzelőanyag tömegegységének vagy térfogategységének tökéletes elégésekor szabadul fel.

- A tüzelőanyag és a levegő hőmérséklete az égetés előtt és az égéstermék hőmérséklete az elégetés után egyaránt 20oC,

- A tüzelőanyag és a levegő eredeti nedvességtartalma és a hidrogéntartalom elégéséből keletkező víz a tüzelőanyag elégése után 20oC-on cseppfolyós halmazállapotban van jelen,

- Az égés során a tüzelőanyag szén és kéntartalma CO2-vé és SO2-vé alakul át.

- A fűtőérték (kJ/kg vagy kJ/m3) az égéshő meghatározásától annyiban tér el, hogy az égési reakcióban keletkezett víz és a tüzelőanyag nedvességtartalma 20oC-os gőz halmazállapotban van jelen.

- Jelentős mennyiségű CO és korom kis légfeleslegnél illetve léghiányos égésnél keletkezik.

- Jelentős mennyiségű NOx magas tűztér hőmérsékleten keletkezik 1200oC felett.

- A légfelesleg növelésével a füstgázveszteség nő.

A mérési jegyzőkönyvben beadandó:

- A mérés rövid elméleti összefoglalása.

- A mérési adatok táblázata.

- A mérésnél alkalmazott berendezés vázlata.

- Számítások, követhető leírása, az eredmények táblázatos összefoglalása.

Számítandók:  Lo, Vosz, Von,  n, Vsz, Vn, η, Qf

MUNKANAPLÓ

Dátum:                                                              Mérés helye: F-épület, II- lh. 2.emelet 5. laboratórium  Mérést végezte:

| Fűtési kör mérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idő |  | Gázóra állás [m3] | Gáznyomás [mbar] | Égési levegő hőmérséklete [oC] | Füstgáz hőmérséklete [oC] |  | Füstgáz összetétel |  |  | Vízóra állás [m3] | Vízhőmérséklet |  |
| [óra] | [perc] |  |  |  |  |  | O2 [%] | CO [ppm] | NOx [ppm] |  | kazánba belépő [oC] | kazánból kilépő [oC] |
| Légnyomás [mbar]: |  |  |  |  |  | Gázhőmérséklet [oC]: |  |  |  |  |  |  |
| Termikus hatásfok (η, %): |  |  |  |  |  | n=λ: |  |  |  |  |  |  |