Víztechnológia

Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

A víz keménysége

A természetes vizek alkotóelemei között számos kation ( pl.: Na+, Ca++, Mg++, H+, K+, NH4+, Fe++, stb) és anion (Cl-, SO4- -,NO3-, PO4- - -, HCO3-, CO3- - stb ) található meg.

A vízben oldott kalcium- és magnézium-sók bizonyos körülmények között a többi sótól eltérően viselkednek.

A vízben oldott kalcium- és magnézium-sókat keménységet okozó sóknak nevezzük.

A keménységet okozó sók okai a kazánkő-képződésnek is, ami rontja a kazánok fűtőfelületének hőátadását. A kazánkő a nyomás alatt levő szerkezeti anyagok túlhevülését, és ezáltal szilárdságcsökkenést s így robbanásveszélyt okoz. A csővezetékek vízkövesedése keresztmetszet-csökkenést, sőt dugulást, tehát áramlási zavart okoz. A kazán falára lerakódott kazánkőréteg hővezető képessége a kazán lemezénél 15–20-szor rosszabb. Ez természetesen rontja a kazán hatásfokát, és a tüzelőanyag pazarláshoz vezet. Közepes teljesítményű, közepes nyomású kazánban 1 mm karbonát-szilikát összetételű kazánkőréteg 3–5 % kazánhatásfok-csökkenést is okozhat.

A rossz hőátadás miatt helyileg túlmelegedett kazánfalhoz a kazánkőréteg megrepedése folytán víz kerülhet, ami robbanásszerűen elgőzölög, hirtelen megnöveli a gőznyomást, amitől a kazánfal szétszakadhat.

A víz karbonát keménysége (jele: KK)

A víz karbonát keménységét a vízben oldott kalcium- és magnézium-hidrokarbonátok okozzák. Ezek a vegyületek hő hatására elbomlanak és a képződő kalcium- és magnézium karbonát (kazánkő) szilárd formában kiválik.

Ca(HCO3)2  <-> CaCO3 + H2O + CO2    és    Mg(HCO3)2  <-> MgCO3 + H2O + CO2

A víz nemkarbonát keménysége (jele: NKK)

A kalcium és magnézium ionok összes többi oldható sói.  Ezek a vegyületek a víz elpárolgásával bekövetkező, oldhatóságukat meghaladó koncentráció növekedés miatt válnak ki.

A víz összes keménysége (jele: ÖK)

A víz karbonát (KK) és nemkarbonát (NKK) keménységének összegét összes keménységnek (ÖK)  nevezzük.

A vízkeménység mennyiségi kifejezése

Az előzőekben láttuk, hogy a vízkeménységet két különböző kation amelyek a két kationnal vízoldható sókat képező anionokkal vannak jelen. Így a vízkeménység mérőszámát csak egyenértékben számolhatjuk ki. A vízkeménység számítása során a keménységet kálcium-oxid egyenértékben fejezzük ki, azaz minden keménységet okozó só egy mólja egyenértékű egy mól kalcium-oxiddal. A mértékegység: mg CaO/dm3 vagy mmol CaO/dm3.

A vízkeménység eltávolításának két leggyakoribb technológiája

1. Víz lágyítása

A víz lágyításakor a vízben oldott keménységet okozó kalcium és magnézium ionokat keménységet nem okozó nátrium ionokra cseréljük ki. A vízlágyítási technológia során ioncserélő gyantát alkalmazunk. Az ioncserélő gyanta, amely lehet kation vagy anion cserélő, olyan szemcsés kiszerelésű anyag, amely cserélhető kationokat illetve anionokat tartalmazhatnak.  A víz lágyításakor olyan cserélhető nátrium ionokat tartalmazó kationcserélő gyanta szemcséket tartalmazó oszlopon áramoltatjuk keresztül a lágyítandó vizet, amely a megköti a víz kalcium és magnézium ionjait és a megkötött kalcium és  magnézium ionokkal egyenértékű nátrium iont juttat a vízbe.

1. ábra  Vízlágyítás ioncserélő gyantával

Az ioncsere egyensúlyi folyamat, így a kimerült (cserélhető nátrium ionjait elvesztett gyanta) tömény nátrium ion tartalmú oldattal (pl.: néhány mól/dm3 nátrium-klorid oldattal) regenerálható.

2. Víz teljes sómentesítése, ionmentes víz előállítása

Nagynyomású kazántápvíz előállításakor nemcsak a keménységet okozó sókat kell eltávolítani, hanem az összes sómennyiséget.  Ebben a technológiában a vizet először olyan kationcserélő gyantán engedik keresztül, amely cserélhető hidrogén ionokat tartalmaz

Kationcserélő gyanta:

Gyanta-H

Gyanta-H

+     Ca++

Gyanta

Gyanta

Ca  +  2 H+

Anioncserélő gyanta:

Gyanta-OH    +   Cl-

Gyanta-Cl    +   OH-

A kimerült anioncserélő gyanta tömény nátrium-hidroxid oldattal regenerálható

A kimerült kationcserélő gyanta tömény sósav oldattal regenerálható

(minden kation hidrogén ionra cserélődik), majd a kezelt vizet cserélhető hidroxid ion tartalmú anion cserélő gyantára engedik (minden anion hidroxid ionra cserélődik). A mivel a kation cserélő gyantán képződő hidrogén és az anion cserélő gyantán képződő hidroxil ionok vízzé egyesülnek, az elfolyó víz pH értéke semleges lesz., vezetőképessége alacsony.

2. ábra  Ionmentes víz előállítása ioncserélő gyantával

A második ábrán bemutatott folyamatábrán a kation cserélő oszlop után egy gáztalanítót is be kell iktatni, mivel a hidrogén ion tartalmú savas oldatban a hidrokarbonátokból korrózió veszélyes szén-dioxid képződik, továbbá gázkiválást okoz az anioncserélő oszlopon, ezzel rontja annak kapacitását (az anionok a gázbuborékoktól nem férnek hozzá a gyantaszemcsékhez).

H+ + HCO3 - <-> CO2 + H2O

Ioncserélő gyanták kapacitása

Az ioncserélő oszlopok méretezéséhez szükséges a gyanták kapacitásának ismerete. Ionmentesítésnél a kation cserélő gyanta hasznos kapacitását [molH+ion/dm3gyanta] egységben, az anion cserélő gyanta hasznos kapacitását [molOH-ion/dm3gyanta] egységben fejezzük ki.

Mérési feladat

A gyakorlat során sorba kapcsolt hidrogén-formájú kationcserélő és hidroxil-formájú anioncserélő gyantával töltött oszlopok teljes sótalanító hatását vizsgáljuk ivóvíz mintákon

A kationcserélő oszlop 1,8 cm átmérőjű, benne 6 cm3 erősen savas, magyar gyártmányú, H+-formájú kationcserélő gyanta (Varion KS), az azonos átmérőjű anioncserélő oszlopban pedig 8 cm3 erősen bázikus, magyar gyártmányú, OH--formájú anioncserélő gyanta (Varion AD) töltetet helyeztünk el. A két oszlop közé a kationcserélő oszlopban keletkező széndioxid eltávolítására gáztalanító oszlopot kapcsoltunk. Az oszlopok után kötött folyamatosan működő átáramlási cellák segítségével mérjük az ioncserélő oszlopokról elfolyó víz fajlagos vezetőképességét és pH-ját.

Normál üzem:

Kation cserélő oszlop utáni víz: vezetőképesség nagy, pH savas

Anion cserélő oszlop utáni víz: vezetőképesség kicsi, pH semleges

Kimerült a kationcserélő oszlop:

Kation cserélő oszlop utáni víz: vezetőképesség és pH megegyezik a tápvízével

Anion cserélő oszlop utáni víz: vezetőképesség nagy, pH lúgos

Kimerült az anioncserélő oszlop:

Kationcserélő oszlop utáni víz: vezetőképesség nagy, pH savas

Anioncserélő oszlop utáni víz: vezetőképesség nagy, pH savas

- Indítsuk el a víz betáplálását a sómentesítő berendezésre

- Az első leolvasás a víz betáplálás megkezdésétől számított 1 perc múlva történik.

- Leolvasandók: átáramlott víz mennyisége, vezetőképesség és pH a kationcserélő és anioncserélő oszlop után.

- A továbbiakban, pedig 3 percenként végezzük a leolvasásokat.

- A berendezést addig üzemeltetjük, amíg az egyik oszlop ki nem merül.

- Ábrázoljuk az egyes oszlopok utáni mért vezetőképességeket és a pH értékeket a átáramoltatott víz mennyiségének a függvényében.

- Határozzuk meg a kapott diagram alapján, hogy melyik oszlop merült ki.

- Számítsuk ki a kimerült ioncserélő oszlop hasznos kapacitását, [mmolH+/dm3] vagy [mmolOH-/dm3] egységben, ha az átáramoltatott víz elemzési adatai:                       CaCl2:  100 mg/dm3

MgCl2: 300 mg/dm3

NaCl:    50mg/dm3

Atomtömeg: kalcium: 40, magnézium 24, nátrium: 23, klór: 35.5

- Számítsuk ki az előbbi vízanalitikai eredményekből a víz megfelelő keménységét mgCaO/dm3  és mmolCaO/dm3 egységben.

Ellenőrző kérdések:

- Mi okozza a víz keménységét ?

- Milyen sók okozzák a víz karbonát és nem karbonát keménységét ?

- Hogyan kapható meg a víz összes keménysége ?

- Nevezzen meg egy olyan vízoldható sót, amely nem okoz keménységet ?

- Ca/HCO3/2, MgCl2, KCl, CaCl2, Ca/NO3/2.  Melyik só nem okoz keménységet ?

- Mit jelent a víz lágyítása ?

- Mi a különbség a víz lágyítása és sómentesítése között ?

- Hogyan működik az anioncserélő gyanta ?

- Hogyan működik a kationcserélő gyanta ?

ioncserélő gyanta szemcsék (nagyított)

átlagos szemcseméret  Ø ≈ 1 mm